Статья электроустановки граждан, использующих электрическую энергию 

для бытового потребления
ТКП 181-2023 (33240) «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные постановлением Министерства энергетики Республики Беларусь от 27 ноября 2023г. №47 (далее ТКП 181-2023), обязательны для исполнения. В этих  Правилах был добавлен раздел  6.16 «Электроустановки граждан, использующих электрическую энергию для бытового потребления».
Требования настоящего раздела распространяются на электроустановки граждан, использующих электроэнергию для бытового потребления, в том числе для строений и сооружений, расположенных на придомовой территории, садовых домиков, хозяйственных строений и сооружений, расположенных на земельном участке, представленном для ведения коллективного садоводства, дач, хозяйственных строений и сооружений, расположенных на земельном участке, предоставленном для дачного строительства, и гаражах, хозяйственных постройках, находящихся в собственности (владении) или найме граждан. 
Гражданин, использующий электрическую энергию для бытового потребления, несет ответственность за соблюдение мер безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов, а также за техническое состояние и безопасную эксплуатацию электроустановок объектов, перечисленных выше.

Гражданам, использующим электрическую энергию для бытового потребления, запрещается подключать других потребителей к электроустановкам, находящимся у них в собственности.
Гражданину, использующему электрическую энергию для бытового потребления, запрещается: 
– применять для защиты электросетей и электрооборудования вместо автоматических предохранителей и калиброванных плавких вставок предохранителей защиту незаводского (кустарного) изготовления (отрезки или скрутки проволоки, «жучки», металлические предметы и др.);
 – использовать электрооборудование, электроприборы, электротехнические устройства и электроустановочные изделия не по назначению и в условиях, не соответствующих требованиям эксплуатационной документации, а также имеющие видимые повреждения; – оклеивать и окрашивать электрические провода и кабели; 
– подключать к электросети самодельные электроприемники (электрооборудование);
– эксплуатировать электроприемники в нарушение требований эксплуатационной документации изготовителей или использовать электроприемники, имеющие неисправности;
 – прокладывать электрические провода и кабели по воздуховодам, газопроводам, трубопроводам; 
– эксплуатировать электроустановки (электрические сети) без защиты от токов короткого замыкания и перегрузки;
 – пользоваться проводами, кабелями, электроустановочными изделиями (выключатели, розетки, разветвители, ответвительные коробки и т. п.), коммутационными аппаратами, аппаратами защиты и другими электрическими изделиями с поврежденной или утратившей свои защитные свойства изоляцией, в том числе при наличии токоведущих частей, доступных для прикосновения;
 – использовать в качестве электропроводок кабели и провода, не соответствующие назначению (радио-, телефонные провода и т. п.); 
– непосредственное соединение между собой жил электрических проводов (кабелей), выполненных из меди и алюминия без специальных мер и обеспечения надежного контакта; 
– демонтировать (нарушать) имеющиеся в помещении основную и дополнительную системы уравнивания потенциалов; 
– размещать одежду и другие предметы на электрических проводах и кабелях, подключенных к электрической сети; 
– превышать номинальную токовую нагрузку электрического удлинителя.
Запрещается эксплуатировать без защиты устройством защитного отключения с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА штепсельные розетки, установленные вне помещений (снаружи), в особо опасных помещениях, помещениях с повышенной опасностью поражения электрическим током, а также штепсельные розетки, от которых производится подключение переносных (передвижных) электроприемников, размещенных вне помещений, в особо опасных помещениях и помещениях с повышенной опасностью поражения электрическим током.
В процессе эксплуатации электроустановок гражданам, использующим электроэнергию для бытового потребления, рекомендуется не реже одного раза в 10 лет выполнять электрофизические измерения и испытания электроустановок, находящихся в собственности: 
– измерение сопротивления изоляции; 
– проверка цепи «фаза – нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали; 
– проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами; 
– измерение сопротивления заземляющих устройств;
 – проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей; 
– проверку устройства защитного отключения, управляемого дифференциальным током; 
– иные испытания, предусмотренные приложением Б (ТКП 181-2023), в объеме имеющегося электрооборудования. Решение о необходимости проведения подобных измерений и испытаний принимается собственником (владельцем) электроустановок. Запрещается эксплуатация электроустановок, по результатам испытаний которых дано заключение о несоответствии требованиям приложения Б (ТКП 181-2023).
Токоведущие части находящихся в эксплуатации аппаратов защиты и пускорегулирующих аппаратов, установленных внутри квартирных щитов, щитов учета и распределения электроэнергии в домовладениях граждан должны быть ограждены от случайных прикосновений установкой фальш-панелей.
Аппараты защиты с открытыми токоведущими частями должны быть помещены в электрический щиток или электротехнический бокс.
Запрещается производить подключение ЭТС (электрических транспортных средств) к электропроводке квартиры в многоквартирном жилом фонде.
Помните, соблюдение правил электробезопасности сохранит жизнь Вам и вашим близким!
Инспектор энергогазинспекции

электротехнической группы

Могилевского межрайонного отделения 

филиала Госэнергогазнадзора по

Могилевской области,

государственный инспектор по

энергетическому и газовому надзору                                                       Попов О. А.
